## Sammanställning
Högskolan energi och vattenförbrukning
| Jönköpings Flygplats Graddagar normalår |  | Campus JKPG graddagar medelvärde | TOTALT | [17 empty] | 2009 är referensår
3861
|  |  | 2970.3333 | EL-energi |  |  |  |  | Fjärrkyla |  |  |  | Fjärrvärme | [6 empty] | Brukare enl. UKÄ |  | Förändring baserad på summerad förbrukning |  |  |  |  | Graddags-korrigerat kWh/m² JKPG Flyplats | Graddags-korrigerat kWh/m² Campus JKPG
År | Högskole-området Graddagar | Korrigerings faktor | Korrigerings-faktor Campus | El MWh | Förändring mot referensår i MWh | Förändring i MWh från föregående år | Förändring i % från föregående år | Förändring i % mot referensår | Fjärrkyla MWh | Förändring mot referensår i MWh | Förändring i MWh från föregående år | Förändring i % från föregående år | Fjärrvärme MWh | Graddagskorrigerat | Förändring mot referensår i MWh | Förändring i MWh från föregående år | Förändring i % från föregående år | Summa MWh | Summa MWh graddagskorr. | Helårsstudenter + personal | m³ BRA | Förändring i % från föregående år | Förändring i % från 2009 | Förändring i MWh från 2009 | kWh/m² | Förändring i % från föregående år |  |  | kWh/Brukare | Hus | Verksamhet |  | m²BRA | Färdigställt
2003 | - | - | - | 6957.2 |  |  | - |  | 1961 |  |  | - | 7887.1 |  |  |  | - | 16805.3 |  |  | 76354.84 |  | - | - | 220.0948 |  |  |  |  | A+B | JIBS/IHH |  | 15046 | 1997
2004 | - | - | - | 6664.7 |  | -292.5 | -4.204% |  | 2811 |  | 850 | 30.24% | 7924 |  |  | 36.9 | 0.4657% | 17399.7 |  | - | 78842.4 | 3.537% | - | - | 220.6896 | 0.2703% |  |  |  | C | Bibliotek |  | 5466.5 | 1997
2005 | - | - | - | 6961.1 |  | 296.4 | 4.447% |  | 4479 |  | 1668 | 37.24% | 8242 |  |  | 318 | 3.858% | 19682.1 |  | - | 78842.4 | 13.12% | - | - | 249.6385 | 13.12% |  |  |  | D | Studenternas hus |  | 3379.4 | 2003
2006 | - | - | - | 7311 |  | 349.9 | 5.027% |  | 4069 |  | -410 | -10.08% | 8940 |  |  | 698 | 7.808% | 20320 |  | - | 78842.4 | 3.241% | - | - | 257.7293 | 3.241% |  |  |  | E | JTH |  | 17118.2 | 1997 & 2004
2007 | 2624 | 0.67962 | 0.8834 | 8874.5 |  | 1563.5 | 21.39% |  | 2640.7 |  | -1428.3 | -54.09% | 7008 | 7794.2189 |  | -1932 | -27.57% | 18523.2 | 19309.4189 | - | 78842.4 | -8.843% | - | - | 234.9396 | -8.843% | 329.081 | 261.2972 |  | F | Mariedal |  | 722 | köptes 2006
2008 | 2736 | 0.70862 | 0.92111 | 9261.7 |  | 387.2 | 4.363% |  | 2803.1 |  | 162.4 | 5.794% | 6372 | 6835.8875 |  | -636 | -9.981% | 18436.8 | 18900.6875 | 8643 | 78842.4 | -0.4664% | - | - | 233.8437 | -0.4664% | 315.5736 | 250.8678 | 2133.1482 | G | HHJ |  | 17811.9 | köptes 2006
2009 | 2835 | 0.73427 | 0.95444 | 9413.5 | - | 151.8 | 1.639% | 0% | 2681.6 | - | -121.5 | -4.531% | 7190 | 7481.7424 | - | 818 | 11.38% | 19285.1 | 19576.8424 | 9290 | 78842.4 | 4.601% | - | - | 244.6032 | 4.601% | 319.8477 | 254.5282 | 2075.8988 | H | HLK |  | 18891 | 2000
2010 | 3906 | 1.0117 | 1.315 | 7947.3 | -1466.2 | -1466.2 | -15.58% | -15.58% | 2603.8 | -77.8 | -77.8 | -2.988% | 9234 | 7353.8274 | 2044 | 2044 | 22.14% | 19785.1 | 17904.9274 | 9584 | 78842.4 | 2.593% | 2.527% | 500 | 250.9449 | 2.593% | 248.4875 | 199.849 | 2064.3886 | I | Hallon ett |  | 407.4 | köptes 2006
2011 | 3287 | 0.85133 | 1.1066 | 6919 | -2494.5 | -1028.3 | -12.94% | -26.5% | 2424.4 | -257.2 | -179.4 | -7.4% | 6953 | 6383.631 | -237 | -2281 | -32.81% | 16296.4 | 15727.031 | 9820 | 78842.4 | -17.63% | -18.34% | -2988.7 | 206.6959 | -17.63% | 237.3764 | 189.7699 | 1659.5112 | J | Campus Aréna |  | 4826 | 2013-10-31
2012 | 3264 | 0.84538 | 1.0989 | 6387 | -3026.5 | -532 | -7.689% | -32.15% | 2477.4 | -204.2 | 53 | 2.139% | 7327 | 6766.6626 | 137 | 374 | 5.104% | 16191.4 | 15631.0626 | 9290 | 78842.4 | -0.6443% | -19.11% | -3093.7 | 205.3641 | -0.6443% | 237.2918 | 189.6588 | 1742.8848 | K | Högskoleservice |  | 7096 | 2019-05-31
2013 | 3389 | 0.87775 | 1.1409 | 5987.1 | -3426.4 | -399.9 | -6.261% | -36.4% | 2195.5 | -486.1 | -281.9 | -12.84% | 7463 | 6679.3373 | 273 | 136 | 1.822% | 15645.6 | 14861.9373 | 8649 | 78842.4 | -3.371% | -23.26% | -3639.5 | 198.4414 | -3.371% | 221.9335 | 177.6038 | 1808.949 |  |  | Summa | 90764.4
2014 | 2707 | 0.70111 | 0.91135 | 6187 | -3226.5 | 199.9 | 3.339% | -34.28% | 2462.6 | -219 | 267.1 | 10.85% | 7227 | 7824.5779 | 37 | -236 | -3.266% | 15876.6 | 16474.1779 | 8137 | 83668.4 | 1.476% | -21.47% | -3408.5 | 189.7562 | -4.377% | 258.5157 | 205.4466 | 1951.1614
2015 | 2712 | 0.70241 | 0.91303 | 6025 | -3388.5 | -162 | -2.618% | -36% | 2513.5 | -168.1 | 50.9 | 2.025% | 7952 | 8595.852 | 762 | 725 | 9.117% | 16490.5 | 17134.352 | 8041 | 83668.4 | 3.867% | -16.95% | -2794.6 | 197.0935 | 3.867% | 268.0712 | 213.0517 | 2050.8021
2016 | 2950 | 0.76405 | 0.99315 | 6168 | -3245.5 | 143 | 2.373% | -34.48% | 2528.4 | -153.2 | 14.9 | 0.5893% | 8124 | 8171.5965 | 934 | 172 | 2.117% | 16820.4 | 16867.9965 | 9159 | 83668.4 | 2.001% | -14.65% | -2464.7 | 201.0365 | 2.001% | 253.8068 | 202.2143 | 1836.4887
2017 | 2908 | 0.75317 | 0.97901 | 6091 | -3322.5 | -77 | -1.248% | -35.3% | 2264 | -417.6 | -264.4 | -11.68% | 7224 | 7355.6202 | 34 | -900 | -12.46% | 15579 | 15710.6202 |  | 83668.4 | -7.38% | -23.79% | -3706.1 | 186.1993 | -7.38% | 238.0669 | 189.5919
2018 | 3005 | 0.7783 | 1.0117 | 5945 | -3468.5 | -146 | -2.397% | -36.85% | 2475 | -206.6 | 211 | 8.525% | 7470 | 7396.7501 | 280 | 246 | 3.293% | 15890 | 15816.7501 |  | 83668.4 | 1.996% | -21.37% | -3395.1 | 189.9164 | 1.996% | 235.9008 | 188.0541
2019 | 2802 | 0.72572 | 0.94333 | 5960 | -3453.5 | 15 | 0.2523% | -36.69% | 2151.5 | -530.1 | -323.5 | -15.04% | 7571.6 | 7958.2416 | 381.6 | 101.6 | 1.342% | 15683.1 | 16069.7416 |  | 90764.4 | -1.302% | -22.97% | -3602 | 172.7891 | -9.018% | 228.2981 | 181.6125
2020 | 2650 | 0.68635 | 0.89216 | 5536 | -3877.5 | -424 | -7.114% | -41.19% | 2065.5 | -616.1 | -86 | -4.164% | 7036 | 7758.9379 | -154 | -535.6 | -7.612% | 14637.5 | 15360.4379 |  | 90764.4 | -6.667% | -31.75% | -4647.6 | 161.2692 | -6.667% | 223.9116 | 177.8393
2021 | 2780 | 0.72002 | 0.93592 | 5657.9 | -3755.6 | 121.9 | 2.202% | -39.9% | 2072.6 | -609 | 7.1 | 0.3426% | 8026 | 8493.0766 | 836 | 990 | 12.33% | 15756.5 | 16223.5766 |  | 90764.4 | 7.645% | -22.39% | -3528.6 | 173.5978 | 7.645% | 230.9756 | 183.7004
2022 | 2912 | 0.75421 | 0.98036 | 5537.2 | -3876.3 | -120.7 | -2.133% | -41.18% | 1990.14 | -691.46 | -82.46 | -4.143% | 7328 | 7452.7756 | 138 | -698 | -9.525% | 14855.34 | 14980.1156 |  | 90764.4 | -5.719% | -29.82% | -4429.76 | 163.6692 | -5.719% | 209.0071 | 166.4561
| Medel | Medel |  | Medel | Summa |  |  |  | Medel | Summa |  |  | Medel |  | Summa | [8 empty] | Summa
Snittvärde:
Medel | 2966.6875 | 0.76837 |  | 6789.56 | -42028 |  |  |  | 2583.487 | -4636.46 |  |  | 7624.935 |  | 5465.6 |  |  | 16997.982 | [5 empty] | -41198.86 | 207.9156 |  |  |  | 1924.8036
[26 empty] | El MWh |  |  | -42028
[26 empty] | Fjärrkyla MWh |  |  | -4636.46
[26 empty] | Fjärrvärme MWh |  |  | 5465.6

## EL
| Jönköpings Flygplats Graddagar normalår |  | EL | [15 empty] | Beräknade årliga förbrukningar i MWh kopplade till bruksarea (BRA)
3861
|  |  | Totalt |  | 83 668 m² BRA | Hus A+B+C+D+E+H |  | 59 901 m² BRA | Hus F+G+I |  | 18 941 m² BRA | Hus J |  | 4 826 m² BRA | Hus K |  | 7096 m² BRA
År | Högskole-området Graddagar | Korrigerings faktor | Mätslag EL (Mwh) | % | kWh/m²/år BRA | Mätslag EL (Mwh) | % | kWh/m²/år BRA | Mätslag EL (Mwh) | % | kWh/m²/år BRA | Mätslag EL (Mwh) | % | kWh/m²/år BRA | Mätslag EL (Mwh) | % | kWh/m²/år BRA | År | Hus A+B | Hus C | Hus D | Hus E | Hus F | Hus G | Hus H | Hus I
2003 | - | - | 6957.2 | - | 88.2423 | 5181 | - | 86.4927 | 1776.2 | - | 93.7754 | - | - | - |  |  |  | 2003 | 1301.3694 | 472.8124 | 292.2935 | 1480.5996 | 67.7058 | 1670.3182 | 1633.9338 | 38.2041
2004 | - | - | 6664.7 | -4.204% | 84.5324 | 5273 | 1.776% | 88.0286 | 1391.7 | -21.65% | 73.4755 | - | - | - |  |  |  | 2004 | 1324.478 | 481.2082 | 297.4838 | 1506.8908 | 53.0493 | 1308.7388 | 1662.9479 | 29.9339
2005 | - | - | 6961.1 | 4.447% | 88.2918 | 5552 | 5.291% | 92.6863 | 1409.1 | 1.25% | 74.3942 | - | - | - |  |  |  | 2005 | 1394.5576 | 506.6695 | 313.224 | 1586.622 | 53.7126 | 1325.1015 | 1750.9362 | 30.3082
2006 | - | - | 7311 | 5.027% | 92.7298 | 5916 | 6.556% | 98.763 | 1395 | -1.001% | 73.6498 | - | - | - |  |  |  | 2006 | 1485.9875 | 539.8877 | 333.7595 | 1690.6441 | 53.1751 | 1311.8421 | 1865.7311 | 30.0049
2007 | 2624 | 0.67962 | 8874.5 | 21.39% | 112.5606 | 7283 | 23.11% | 121.5839 | 1591.5 | 14.09% | 84.0241 | - | - | - |  |  |  | 2007 | 1829.3521 | 664.6386 | 410.8808 | 2081.2983 | 60.6654 | 1496.6284 | 2296.8423 | 34.2314
2008 | 2736 | 0.70862 | 9261.7 | 4.363% | 117.4717 | 7673 | 5.355% | 128.0947 | 1588.7 | -0.1759% | 83.8762 | - | - | - |  |  |  | 2008 | 1927.3127 | 700.2296 | 432.8832 | 2192.7505 | 60.5587 | 1493.9953 | 2419.8368 | 34.1712
2009 | 2835 | 0.73427 | 9413.5 | 1.639% | 119.397 | 7866 | 2.515% | 131.3167 | 1547.5 | -2.593% | 81.7011 | - | - | - |  |  |  | 2009 | 1975.7907 | 717.8426 | 443.7716 | 2247.9051 | 58.9882 | 1455.2513 | 2480.7033 | 33.285
2010 | 3906 | 1.0117 | 7947.3 | -15.58% | 100.8003 | 6511 | -17.23% | 108.696 | 1436.3 | -7.186% | 75.8302 | - | - | - |  |  |  | 2010 | 1635.4402 | 594.1868 | 367.3273 | 1860.6801 | 54.7494 | 1350.6801 | 2053.3764 | 30.8932
2011 | 3287 | 0.85133 | 6919 | -12.94% | 87.7578 | 5530 | -15.07% | 92.319 | 1389 | -3.293% | 73.333 | - | - | - |  |  |  | 2011 | 1389.0316 | 504.6618 | 311.9828 | 1580.335 | 52.9464 | 1306.1997 | 1743.9981 | 29.8759
2012 | 3264 | 0.84538 | 6387 | -7.689% | 81.0101 | 5071 | -8.3% | 84.6563 | 1316 | -5.256% | 69.4789 | - | - | - |  |  |  | 2012 | 1273.7394 | 462.7739 | 286.0877 | 1449.1643 | 50.1638 | 1237.5514 | 1599.2431 | 28.3057
2013 | 3389 | 0.87775 | 5987.1 | -6.261% | 75.938 | 4787 | -5.6% | 79.9152 | 1200.1 | -8.807% | 63.3599 | 77.9 | - | 46.1192 |  |  |  | 2013 | 1202.404 | 436.8564 | 270.0654 | 1368.0043 | 45.7459 | 1128.5603 | 1509.6779 | 25.8128
2014 | 2707 | 0.70111 | 6187 | 3.339% | 73.947 | 4618 | -3.53% | 77.0939 | 1215.3 | 1.267% | 64.1624 | 353.7 | 354% | 73.2905 |  |  |  | 2014 | 1159.9544 | 421.4336 | 260.531 | 1319.7083 | 46.3253 | 1142.8542 | 1456.3803 | 26.1398
2015 | 2712 | 0.70241 | 6025 | -2.618% | 72.0108 | 4489 | -2.793% | 74.9403 | 1206.2 | -0.7488% | 63.682 | 329.8 | -6.757% | 68.3382 |  |  |  | 2015 | 1127.552 | 409.6612 | 253.2533 | 1282.8434 | 45.9784 | 1134.2967 | 1415.6976 | 25.944
2016 | 2950 | 0.76405 | 6168 | 2.373% | 73.7199 | 4633 | 3.208% | 77.3443 | 1196.7 | -0.7876% | 63.1804 | 338.3 | 2.577% | 70.0995 |  |  |  | 2016 | 1163.7221 | 422.8025 | 261.3773 | 1323.9949 | 45.6163 | 1125.363 | 1461.1109 | 25.7397
2017 | 2908 | 0.75317 | 6091 | -1.248% | 72.7996 | 4553 | -1.727% | 76.0087 | 1151.4 | -3.785% | 60.7888 | 386.6 | 14.28% | 80.1077 |  |  |  | 2017 | 1143.6276 | 415.5018 | 256.864 | 1301.1329 | 43.8895 | 1082.7634 | 1435.8813 | 24.7653
2018 | 3005 | 0.7783 | 5945 | -2.397% | 71.0546 | 4507 | -1.01% | 75.2408 | 1081.8 | -6.045% | 57.1142 | 356.2 | -7.863% | 73.8085 |  |  |  | 2018 | 1132.0733 | 411.3039 | 254.2688 | 1287.9873 | 41.2365 | 1017.3124 | 1421.3742 | 23.2683
2019 | 2802 | 0.72572 | 5960 | 0.2523% | 71.2339 | 4301 | -4.571% | 71.8018 | 1102.7 | 1.932% | 58.2176 | 393.3 | 10.42% | 81.4961 | 163 | - | 22.9707 | 2019 | 1080.33 | 392.5046 | 242.647 | 1229.1177 | 42.0331 | 1036.9665 | 1356.4079 | 23.7179
2020 | 2650 | 0.68635 | 5536 | -7.114% | 66.1663 | 4003 | -6.929% | 66.8269 | 953.9 | -13.49% | 50.3616 | 387.1 | -1.576% | 80.2114 | 192 | 17.79% | 27.0575 | 2020 | 1005.478 | 365.3094 | 225.8349 | 1143.9568 | 36.3611 | 897.0367 | 1262.4276 | 20.5173
2021 | 2780 | 0.72002 | 5657.9 | 2.202% | 67.6232 | 4194 | 4.771% | 70.0155 | 915.2 | -4.057% | 48.3185 | 334.8 | -13.51% | 69.3742 | 213.9 | 11.41% | 30.1437 | 2021 | 1053.4536 | 382.7399 | 236.6105 | 1198.5398 | 34.8859 | 860.6436 | 1322.6633 | 19.6849
2022 | 2912 | 0.75421 | 5537.2 | -2.133% | 66.1806 | 3962 | -5.532% | 66.1425 | 944.5 | 3.201% | 49.8654 | 377.5 | 12.75% | 78.2221 | 253.2 | 18.37% | 35.6821 | 2022 | 995.1796 | 361.5678 | 223.5219 | 1132.24 | 36.0028 | 888.197 | 1249.4974 | 20.3152
Snittvärde:
Medel | 3041 | 0.78762 | 7218.8643 |  | 90.6007 | 5295.15 |  | 95.8522 | 1404.2357 |  | 74.1374 | 333.52 |  | 64.4618 | 177.5 |  | 25.0141
Note on O15: Falk Mikael: Det beräknade värdet är baserat på en upskattad årlig förbrukning, inte verklig förbrukning.

## VÄRME
| Jönköpings Flygplats Graddagar normalår |  | FJÄRRVÄRME | [32 empty] | Beräknade årliga förbrukningar i MWh kopplade till bruksarea (BRA)
3861
|  |  | Totalt |  |  |  |  | CO2 påverkan |  | Hus A+B+C+D+E |  |  | 41010 m² BRA |  | Hus H |  |  | 18891 m² BRA |  | Hus F+G+I |  |  | 18941 m² BRA |  | Hus J |  |  | 4826 m² BRA |  | Hus K |  |  | 7096 m² BRA
År | Högskole-området Graddagar | Korrigerings faktor graddags-beroende | Mätslag Fjärrvärme (Mwh) | % | Graddags korrigerat | Normalår Campus Jönköping graddagar | Nyckeltal kWh/m²/år BRA | g/förbr. kWh | kg/m² /år | Mätslag Fjärrvärme (Mwh) | % | Graddags korrigerat | Nyckeltal kWh/m²/år BRA | kWh/m²/år graddags korrigerat | Mätslag Fjärrvärme (Mwh) | % | Graddags korrigerat | Nyckeltal kWh/m²/år BRA | kWh/m²/år graddags korrigerat | Mätslag Fjärrvärme (Mwh) | % | Graddags korrigerat | Nyckeltal kWh/m²/år BRA | kWh/m²/år graddags korrigerat | Mätslag Fjärrvärme (Mwh) | % | Graddags korrigerat | Nyckeltal kWh/m²/år BRA | kWh/m²/år graddags korrigerat | Mätslag Fjärrvärme (Mwh) | % | Graddags korrigerat | Nyckeltal kWh/m²/år BRA | kWh/m²/år graddags korrigerat | År | Hus A+B | Hus C | Hus D | Hus E | Hus F | Hus G | Hus I
2003 | - | - | 7887.1 | - | - | - | 103.2954 | - | - | 2567 | - | - | 62.5945 | - | 1367.2 | - | - | 72.3731 | - | 3952.9 | - | - | 208.6954 | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2003 | 1981.0906 | 719.7682 | 444.9619 | 2253.9349 | 150.6781 | 3717.262 | 85.0225
2004 | - | - | 7924 | 0.4679% | - | - | 100.5043 | - | - | 4026 | 56.84% | - | 98.1712 | - | 1268 | -7.256% | - | 67.1219 | - | 2630 | -33.47% | - | 138.8522 | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2004 | 1990.3592 | 723.1356 | 447.0437 | 2264.48 | 100.2513 | 2473.222 | 56.5684
2005 | - | - | 8242 | 4.013% | - | - | 104.5377 | - | - | 3963 | -1.565% | - | 96.635 | - | 1415 | 11.59% | - | 74.9034 | - | 2864 | 8.897% | - | 151.2064 | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2005 | 2070.2348 | 752.1559 | 464.9841 | 2355.3564 | 109.171 | 2693.2729 | 61.6015
2006 | - | - | 8940 | 8.469% | - | - | 113.3908 | - | - | 5377 | 35.68% | - | 131.1144 | - | 1444 | 2.049% | - | 76.4385 | - | 2119 | -26.01% | - | 111.8737 | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2006 | 2245.5592 | 815.8547 | 504.3628 | 2554.8273 | 80.7728 | 1992.6834 | 45.5774
2007 | 2624 | 0.8834 | 7008 | -21.61% | 7794.2189 | 7008 | 88.8862 | - | - | 3767 | -29.94% | 4189.6151 | 91.8556 | 102.1608 | 1333 | -7.687% | 1535.3605 | 70.5627 | 81.2747 | 1908 | -9.958% | 2122.0562 | 100.7339 | 112.0351 | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 2007 | 1760.2773 | 639.5424 | 395.3663 | 2002.7102 | 72.7298 | 1794.2614 | 41.039
2008 | 2736 | 0.92111 | 6372 | -9.075% | 6835.8875 | 6372 | 80.8195 | - | - | 3234 | -14.15% | 3469.4382 | 78.8588 | 84.5998 | 1310 | -1.725% | 1455.1462 | 69.3452 | 77.0285 | 1828 | -4.193% | 1961.0801 | 96.5102 | 103.5362 | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 2008 | 1600.5261 | 581.5018 | 359.4854 | 1820.9574 | 69.6804 | 1719.0303 | 39.3183
2009 | 2835 | 0.95444 | 7190 | 12.84% | 7481.7424 | 7190 | 91.1946 | - | - | 3777 | 16.79% | 3930.256 | 92.0995 | 95.8365 | 1527 | 16.56% | 1644.956 | 80.8321 | 87.0762 | 1886 | 3.173% | 1962.5266 | 99.5724 | 103.6126 | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 2009 | 1805.9922 | 656.1516 | 405.6341 | 2054.7213 | 71.8912 | 1773.5729 | 40.5658
2010 | 3906 | 1.315 | 9234 | 28.43% | 7353.8274 | 9234 | 117.1197 | - | 12.47 | 4964 | 31.43% | 3953.2596 | 121.0436 | 96.3975 | 1774 | 16.18% | 1460.0052 | 93.9072 | 77.2858 | 2496 | 32.34% | 1987.7792 | 131.7776 | 104.9458 | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 2010 | 2319.4064 | 842.6848 | 520.9492 | 2638.8451 | 95.1434 | 2347.2099 | 53.6862
2011 | 3287 | 1.1066 | 6953 | -24.7% | 6383.631 | 6953 | 88.1886 | 79 | 6.9669 | 3560 | -28.28% | 3268.4778 | 86.8081 | 79.6995 | 1437 | -19% | 1364.7762 | 76.068 | 72.2448 | 1956 | -21.63% | 1795.8266 | 103.268 | 94.8116 | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 2011 | 1746.4623 | 634.5232 | 392.2634 | 1986.9926 | 74.5595 | 1839.4001 | 42.0714
2012 | 3264 | 1.0989 | 7327 | 5.379% | 6766.6626 | 7327 | 92.9322 | 78.54 | 7.2989 | 3492 | -1.91% | 3224.9469 | 85.15 | 78.6381 | 1654 | 15.1% | 1580.1908 | 87.5549 | 83.6478 | 2181 | 11.5% | 2014.2065 | 115.147 | 106.3411 | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 2012 | 1840.404 | 668.654 | 413.3631 | 2093.8724 | 83.1362 | 2050.9875 | 46.9109
2013 | 3389 | 1.1409 | 7463 | 1.856% | 6679.3373 | 7463 | 94.6572 | 75.88 | 7.1826 | 3550 | 1.661% | 3177.2273 | 86.5643 | 77.4745 | 1679 | 1.511% | 1554.1996 | 88.8783 | 82.272 | 2130.1 | -2.334% | 1906.4259 | 112.4597 | 100.6508 | 103.9 |  | 92.9898 | 61.512 | 55.0529 |  |  |  |  | 0 | 2013 | 1874.5647 | 681.0652 | 421.0357 | 2132.7378 | 81.1959 | 2003.1217 | 45.8161
2014 | 2707 | 0.91135 | 7227 | -3.162% | 7824.5779 | 7227 | 86.3767 | 75.88 | 6.9555 | 3381 | -4.761% | 3660.5643 | 82.4433 | 89.2603 | 1630 | -2.918% | 1827.3793 | 86.2845 | 96.7328 | 1959.7 | -8% | 2121.7414 | 103.4634 | 112.0184 | 256.3 | - | 277.4926 | 53.1082 | 57.4995 |  |  |  |  | 0 | 2014 | 1815.2859 | 659.5281 | 407.7215 | 2065.2949 | 74.7006 | 1842.8795 | 42.151
2015 | 2712 | 0.91303 | 7952 | 10.03% | 8595.852 | 7952 | 95.0419 | 55.36 | 5.5836 | 3793 | 12.19% | 4100.109 | 92.4896 | 99.9783 | 1787 | 9.632% | 2000.1913 | 94.5953 | 105.8806 | 2067.2 | 5.486% | 2234.5756 | 109.1389 | 117.9756 | 304.8 | 18.92% | 329.4788 | 63.1579 | 68.2716 |  |  |  |  | 0 | 2015 | 1997.3922 | 725.6909 | 448.6234 | 2272.4817 | 78.7983 | 1943.9713 | 44.4632
2016 | 2950 | 0.99315 | 8124 | 2.163% | 8171.5965 | 8124 | 97.0976 | 50.12 | 5.1644 | 3994 | 5.299% | 4017.3999 | 97.3909 | 97.9615 | 1624 | -9.121% | 1690.7464 | 85.9669 | 89.5001 | 2164.9 | 4.726% | 2177.5836 | 114.297 | 114.9667 | 341.1 | 11.91% | 343.0984 | 70.6797 | 71.0937 |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2040.5954 | 741.3874 | 458.327 | 2321.635 | 82.5225 | 2035.8472 | 46.5646
2017 | 2908 | 0.97901 | 7224 | -11.08% | 7355.6202 | 7224 | 86.3408 | 54.6 | 5.0028 | 3586 | -10.22% | 3651.3364 | 87.4421 | 89.0353 | 1310 | -19.33% | 1380.7008 | 69.3452 | 73.0878 | 1987.4 | -8.199% | 2023.6101 | 104.9258 | 106.8376 | 340.6 | -0.1466% | 346.8057 | 70.576 | 71.8619 |  |  |  |  | 0 | 2017 | 1814.5324 | 659.2544 | 407.5522 | 2064.4376 | 75.7564 | 1868.9283 | 42.7468
2018 | 3005 | 1.0117 | 7470 | 3.405% | 7396.7501 | 7470 | 89.281 | 55.6 | 5.2679 | 3599 | 0.3625% | 3563.7086 | 87.7591 | 86.8985 | 1383 | 5.573% | 1417.2851 | 73.2095 | 75.0244 | 2121 | 6.722% | 2100.2017 | 111.9793 | 110.8812 | 367 | 7.751% | 363.4012 | 76.0464 | 75.3007 |  |  |  |  | 0 | 2018 | 1876.3229 | 681.7041 | 421.4307 | 2134.7382 | 80.8491 | 1994.5642 | 45.6204
2019 | 2802 | 0.94333 | 7571.6 | 1.36% | 7958.2416 | 7571.6 | 83.4204 | 56.6 | 5.4356 | 3425.6 | -4.818% | 3600.5273 | 83.5308 | 87.7963 | 1447 | 4.628% | 1574.5782 | 76.5973 | 83.3507 | 2045 | -3.583% | 2149.4273 | 107.9668 | 113.4801 | 340 | -7.357% | 357.362 | 70.4517 | 74.0493 | 314 | - | 330.0343 | 65.0642 | 68.3867 | 2019 | 1901.8429 | 690.976 | 427.1626 | 2163.7729 | 77.9521 | 1923.0946 | 43.9857
2020 | 2650 | 0.89216 | 7036 | -7.074% | 7758.9379 | 7036 | 77.5194 | 57.6 | 5.1403 | 3169 | -7.491% | 3494.6098 | 77.2738 | 85.2136 | 1273 | -12.02% | 1453.7396 | 67.3866 | 76.9541 | 2034.8 | -0.4988% | 2243.8725 | 107.4283 | 118.4664 | 325.2 | -4.353% | 358.6138 | 67.385 | 74.3087 | 234 | -25.48% | 258.0431 | 48.4874 | 53.4694 | 2020 | 1767.3103 | 642.0977 | 396.9459 | 2010.7119 | 77.5633 | 1913.5027 | 43.7663
2021 | 2780 | 0.93592 | 8026 | 14.07% | 8493.0766 | 8026 | 88.4267 | 58.6 | 5.9654 | 3671 | 15.84% | 3884.6355 | 89.5148 | 94.7241 | 1419 | 11.47% | 1554.6447 | 75.1151 | 82.2955 | 2236.8 | 9.927% | 2366.9716 | 118.093 | 124.9655 | 354.2 | 8.918% | 374.8128 | 73.3941 | 77.6653 | 345 | 47.44% | 365.0774 | 71.4878 | 75.648 | 2021 | 2015.9796 | 732.444 | 452.7982 | 2293.629 | 85.2632 | 2103.4612 | 48.1111
2022 | 2912 | 0.98036 | 7328 | -8.697% | 7452.7756 | 7328 | 80.7365 |  |  | 3337 | -9.098% | 3393.8199 | 81.3704 | 82.7559 | 1335 | -5.92% | 1405.3924 | 70.6686 | 74.3948 | 1959.7 | -12.39% | 1993.0683 | 103.4634 | 105.2251 | 267.3 | -24.53% | 271.8514 | 55.3875 | 56.3306 | 429 | 24.35% | 436.3047 | 88.8935 | 90.4071 | 2022 | 1840.6552 | 668.7453 | 413.4195 | 2094.1582 | 74.7006 | 1842.8795 | 42.151
Snittvärde:
Medel | 2970.3333 | 1 | 7640.5632 |  | 7523.3307 |  | 93.6332 | 63.4345 | 6.5362 | 3711.63 |  | 3661.2457 | 90.5055 | 89.2769 | 1470.81 |  | 1556.2058 | 77.8577 | 82.3782 | 2240.4105 |  | 2077.859 | 118.2836 | 109.7017 | 300.04 |  | 301.5184 | 66.5046 | 67.59 | 330.5 |  | 317.7183 | 61.6798 | 65.8347
| Graddag JU | Graddags | Värme | [5 empty] | HLK |  | HHJ |  | CA |  | Hus K
| GDKoef | Beräknad | Förbrukn. |  | E1 |  | E1 V.Vatten | HLK | V.vatten | Hälso | V.vatten | CA | V.vatten | Hus K | V.vatten
v | 0.8834 | 6190.885 | 7008 |  | 4189.6151 |  | 565.05 | 1482.5476 | 199.95 | 2122.0562 | 286.2
v | 0.92111 | 5869.3049 | 6372 |  | 3469.4382 |  | 485.1 | 1405.3692 | 196.5 | 1961.0801 | 274.2
v | 0.95444 | 6862.4116 | 7190 |  | 3930.256 |  | 566.55 | 1588.9598 | 229.05 | 1962.5266 | 282.9
k | 1.315 | 12142.7463 | 9234 |  | 3953.2596 |  | 744.6 | 1412.7886 | 266.1 | 1987.7792 | 374.4
k | 1.1066 | 7694.258 | 6953 |  | 3268.4778 |  | 534 | 1319.3266 | 215.55 | 1795.8266 | 293.4
k | 1.0989 | 8051.3954 | 7327 |  | 3224.9469 |  | 523.8 | 1527.5092 | 248.1 | 2014.2065 | 327.15
k | 1.1409 | 8514.9053 | 7463 |  | 3177.2273 |  | 532.5 | 1502.6943 | 251.85 | 1906.4259 | 319.515
v | 0.91135 | 6586.2941 | 7227 |  | 3660.5643 |  | 507.15 | 1764.7796 | 244.5 | 2121.7414 | 293.955 | 277.4926 | 38.445
v | 0.91303 | 7260.4053 | 7952 |  | 4100.109 |  | 568.95 | 1931.6886 | 268.05 | 2234.5756 | 310.08 | 329.4788 | 45.72
v | 0.99315 | 8068.3874 | 8124 |  | 4017.3999 |  | 599.1 | 1633.5146 | 243.6 | 2177.5836 | 324.735 | 343.0984 | 51.165
v | 0.97901 | 7072.4022 | 7224 |  | 3651.3364 |  | 537.9 | 1333.868 | 196.5 | 2023.6101 | 298.11 | 346.8057 | 51.09
v | 1.0117 | 7557.1821 | 7470 |  | 3563.7086 |  | 539.85 | 1369.4385 | 207.45 | 2100.2017 | 318.15 | 363.4012 | 55.05
v | 0.94333 | 7142.5058 | 7571.6 |  | 3600.5273 |  | 513.84 | 1520.8906 | 217.05 | 2149.4273 | 306.75 | 357.362 | 51 | 330.0343 | 47.1
v | 0.89216 | 6277.2079 | 7036 |  | 3494.6098 |  | 475.35 | 1403.7987 | 190.95 | 2243.8725 | 305.22 | 358.6138 | 48.78 | 258.0431 | 35.1
v | 0.93592 | 7511.7091 | 8026 |  | 3884.6355 |  | 550.65 | 1501.5793 | 212.85 | 2366.9716 | 335.52 | 374.8128 | 53.13 | 365.0774 | 51.75
v | 0.98036 | 7184.088 | 7328 |  | 3393.8199 |  | 500.55 | 1357.7314 | 200.25 | 1993.0683 | 293.955 | 271.8514 | 40.095 | 436.3047 | 64.35
| 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Note on AC15: Falk Mikael: Det beräknade värdet är baserat på en uppskattad årlig förbrukning, inte verklig förbrukning.
Note on AD15: Falk Mikael: Det beräknade värdet är baserat på en uppskattad årlig förbrukning, inte verklig förbrukning.

## KYLA
| Jönköpings Flygplats Graddagar normalår |  | FJÄRRKYLA | [20 empty] | Beräknade årliga förbrukningar i MWh kopplade till bruksarea (BRA)
3861
|  |  | Totalt |  | 90764 m² BRA | CO2 påverkan |  | Hus A+B+C+D+E |  |  | Hus H |  |  | Hus F+G+I |  |  | Hus J |  |  | Hus K 7096 m² BRA
År | Högskole-området Graddagar | Korrigerings faktor | Mätslag Fjärrkyla (Mwh) | Diff i % | kWh/m² BRA | g/förbr. kWh | kg/m² /år | Mätslag Fjärrkyla (Mwh) | Diff i % | kWh/m² BRA | Mätslag Fjärrkyla (Mwh) | Diff i % | kWh/m² BRA | Mätslag Fjärrkyla (Mwh) | Diff i % | kWh/m² BRA | Mätslag Fjärrkyla (Mwh) | Diff i % | kWh/m²/år BRA | Mätslag Fjärrkyla (Mwh) | Diff i % | kWh/m²/år BRA | År | Hus A+B | Hus C | Hus D | Hus E | Hus F | Hus G | Hus I | Hus K
2003 | - | - | 1961 | - | 32.7373 |  |  | 1494 | - | 36.4301 | 467 | - | 24.7208 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2003 | 375.2646 | 136.3408 | 84.2861 | 426.9476 | - | - | - | -
2004 | - | - | 2811 | 43.35% | 46.9274 |  |  | 2357 | 57.76% | 57.4738 | 396 | -15.2% | 20.9624 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2004 | 592.0339 | 215.0973 | 132.9735 | 673.5713 | - | - | - | -
2005 | - | - | 4479 | 59.34% | 74.7734 |  |  | 3631 | 54.05% | 88.5394 | 436 | 10.1% | 23.0798 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2005 | 912.0386 | 331.3611 | 204.848 | 1037.6485 | - | - | - | -
2006 | - | - | 4069 | -9.154% | 51.6095 |  |  | 3249 | -10.52% | 79.2246 | 468 | 7.339% | 24.7737 | 352 | - | 18.584 | - | - | - |  |  |  | 2006 | 816.0874 | 296.5002 | 183.2969 | 928.4825 | 13.4177 | 331.0168 | 7.5711 | -
2007 | 2624 | 0.67962 | 2640.7 | -35.1% | 33.4936 |  |  | 1911 | -41.18% | 46.5984 | 450.3 | -3.782% | 23.8367 | 279.4 | -20.63% | 14.7511 | - | - | - |  |  |  | 2007 | 480.0071 | 174.3958 | 107.8118 | 546.1158 | 10.6503 | 262.7446 | 6.0096 | -
2008 | 2736 | 0.70862 | 2803.1 | 6.15% | 35.5534 |  |  | 1991 | 4.186% | 48.5491 | 496.4 | 10.24% | 26.2771 | 315.7 | 12.99% | 16.6675 | - | - | - |  |  |  | 2008 | 500.1016 | 181.6965 | 112.3251 | 568.9777 | 12.034 | 296.8807 | 6.7904 | -
2009 | 2835 | 0.73427 | 2681.6 | -4.334% | 34.0123 |  |  | 1729 | -13.16% | 42.1604 | 593.1 | 19.48% | 31.3959 | 359.5 | 13.87% | 18.98 | - | - | - |  |  |  | 2009 | 434.2921 | 157.7867 | 97.544 | 494.1047 | 13.7036 | 338.0697 | 7.7324 | -
2010 | 3906 | 1.0117 | 2603.8 | -2.901% | 33.0255 |  |  | 1655 | -4.28% | 40.356 | 608.5 | 2.597% | 32.2111 | 340.3 | -5.341% | 17.9663 | - | - | - |  |  |  | 2010 | 415.7047 | 151.0335 | 93.3692 | 472.9574 | 12.9717 | 320.0142 | 7.3195 | -
2011 | 3287 | 0.85133 | 2424.4 | -6.89% | 30.7501 |  |  | 1485 | -10.27% | 36.2107 | 635.5 | 4.437% | 33.6404 | 303.9 | -10.7% | 16.0446 | - | - | - |  |  |  | 2011 | 373.004 | 135.5195 | 83.7784 | 424.3757 | 11.5842 | 285.7841 | 6.5366 | -
2012 | 3264 | 0.84538 | 2477.4 | 2.186% | 31.4223 | 1.35 | 0.04242 | 1564 | 5.32% | 38.137 | 686.4 | 8.009% | 36.3348 | 227 | -25.3% | 11.9846 | - | - | - |  |  |  | 2012 | 392.8473 | 142.7289 | 88.2353 | 446.9519 | 8.6529 | 213.4682 | 4.8825 | -
2013 | 3389 | 0.87775 | 2195.5 | -11.38% | 27.8468 | 0.59 | 0.01643 | 1315 | -15.92% | 32.0653 | 636 | -7.343% | 33.6668 | 243.5 | 7.269% | 12.8557 | 1 | - | 0.59203 |  |  |  | 2013 | 330.3032 | 120.0055 | 74.1876 | 375.7939 | 9.2818 | 228.9846 | 5.2374 | -
2014 | 2707 | 0.70111 | 2462.6 | 12.17% | 31.2346 | 0.59 | 0.018428 | 1429 | 8.669% | 34.8452 | 617.7 | -2.877% | 32.6981 | 315.9 | 29.73% | 16.6781 | 100 | - | 20.7211 |  |  |  | 2014 | 358.9378 | 130.409 | 80.6191 | 408.3723 | 12.0416 | 297.0688 | 6.7947 | -
2015 | 2712 | 0.70241 | 2513.5 | 2.067% | 31.8802 | 1.59 | 0.05069 | 1484 | 3.849% | 36.1863 | 531.8 | -13.91% | 28.151 | 367.7 | 16.4% | 19.4129 | 130 | 30% | 26.9374 |  |  |  | 2015 | 372.7528 | 135.4282 | 83.722 | 424.0899 | 14.0161 | 345.7809 | 7.9088 | -
2016 | 2950 | 0.76405 | 2528.4 | 0.5928% | 32.0692 | 2.59 | 0.083059 | 1502 | 1.213% | 36.6252 | 514.4 | -3.272% | 27.2299 | 380 | 3.345% | 20.0623 | 132 | 1.538% | 27.3518 |  |  |  | 2016 | 377.274 | 137.0709 | 84.7375 | 429.2338 | 14.485 | 357.3477 | 8.1734 | -
2017 | 2908 | 0.75317 | 2264 | -10.46% | 28.7157 | 0 | 0 | 1365 | -9.121% | 33.2846 | 487 | -5.327% | 25.7795 | 310 | -18.42% | 16.3666 | 102 | -22.73% | 21.1355 |  |  |  | 2017 | 342.8622 | 124.5684 | 77.0084 | 390.0827 | 11.8167 | 291.5205 | 6.6678 | -
2018 | 3005 | 0.7783 | 2475 | 9.32% | 31.3919 | 1 | 0.031392 | 1408 | 3.15% | 34.3331 | 567 | 16.43% | 30.0143 | 397 | 28.06% | 20.9598 | 103 | 0.9804% | 21.3427 |  |  |  | 2018 | 353.663 | 128.4925 | 79.4343 | 402.371 | 15.133 | 373.3343 | 8.539 | -
2019 | 2802 | 0.72572 | 2151.5 | -13.07% | 27.2888 | 1 | 0.027289 | 1228 | -12.78% | 29.9439 | 473 | -16.58% | 25.0384 | 341 | -14.11% | 18.0033 | 84 | -18.45% | 17.4057 | 25.5 | - | 5.2839 | 2019 | 308.4504 | 112.0659 | 69.2794 | 350.9315 | 12.9984 | 320.6725 | 7.3345 | 5.2839
2020 | 2650 | 0.68635 | 2065.5 | -3.997% | 26.198 | 2 | 0.052396 | 1224 | -0.3257% | 29.8464 | 408 | -13.74% | 21.5976 | 280 | -17.89% | 14.7827 | 107 | 27.38% | 22.1716 | 46.5 | 82.35% | 9.6353 | 2020 | 307.4457 | 111.7009 | 69.0537 | 349.7884 | 10.6731 | 263.3088 | 6.0225 | 9.6353
2021 | 2780 | 0.72002 | 2072.6 | 0.3437% | 26.288 | 3 | 0.078864 | 1181 | -3.513% | 28.7979 | 448 | 9.804% | 23.715 | 316 | 12.86% | 16.6834 | 87.7 | -18.04% | 18.1724 | 39.9 | -14.19% | 8.2677 | 2021 | 296.6449 | 107.7768 | 66.6278 | 337.5001 | 12.0454 | 297.1628 | 6.7968 | 8.2677
2022 | 2912 | 0.75421 | 1990.14 | -3.979% | 25.2421 |  | 0 | 1090 | -7.705% | 26.5789 | 428 | -4.464% | 22.6563 | 314 | -0.6329% | 16.5778 | 104.14 | 18.75% | 21.5789 | 54 | 35.34% | 11.1894 | 2022 | 273.7874 | 99.4722 | 61.4939 | 311.4946 | 11.9692 | 295.282 | 6.7538 | 11.1894
Snittvärde:
Medel | 2966.6875 | 0.76837 | 2583.487 |  | 34.623 |  |  | 1714.6 |  | 41.8093 | 517.405 |  | 27.389 | 320.1706 |  | 16.9036 | 95.084 |  | 19.7409 | 41.475 |  | 8.5941
Note on T15: Falk Mikael: Det beräknade värdet är baserat på en uppskattad årlig förbrukning, inte verklig förbrukning.

## VATTEN
| KALLVATTEN | [18 empty] | TOTALT | Beräknade årliga förbrukningar i m³ kopplade till bruksarea (BRA)
| Totalt 83664 m² BRA |  |  | Hus A+B+C+D+E |  | 41010 m² BRA | Hus H |  | 18891 m² BRA | Hus F+G+I |  | 18941 m² BRA | Hus J |  | 4826 m² BRA | Hus K |  | 7096 m² BRA
År | Mätslag Kallvatten (m3) | % | Nyckeltal l/m²/år BRA | Mätslag Kallvatten (m3) | % | Nyckeltal l/m²/år BRA | Mätslag Kallvatten (m3) | % | Nyckeltal l/m²/år BRA | Mätslag Kallvatten (m3) | % | Nyckeltal l/m²/år BRA | Mätslag Kallvatten (m³) | % | Nyckeltal l/m²/år BRA | Mätslag Kallvatten (m³) | % | Nyckeltal l/m²/år BRA | År | År | Hus A+B | Hus C | Hus D | Hus E | Hus F | Hus G | Hus I | Hus J
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | 2003 | 2003 | - | - | - | - | - | - | -
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | 2004 | 2004 | - | - | - | - | - | - | -
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | 2005 | 2005 | - | - | - | - | - | - | -
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6662 | - | 351.7238 | - |  |  | - |  |  | 2006 | 2006 | - | - | - | - | 253.9446 | 6264.8687 | 143.2923
2007 | 26817 | - | 388.2294 | 8891 | - | 216.8008 | 10554 | - | 558.6787 | 7372 | 10.66% | 389.2086 | - |  |  | - |  |  | 2007 | 2007 | 2233.2513 | 811.383 | 501.5984 | 2540.8243 | 281.0086 | 6932.5446 | 158.5636
2008 | 22742 | -15.2% | 299.7999 | 10629 | 19.55% | 259.1807 | 5058 | -52.08% | 267.7465 | 7055 | -4.3% | 372.4724 | - |  |  | - |  |  | 2008 | 2008 | 2669.8041 | 969.991 | 599.6501 | 3037.501 | 268.9251 | 6634.4414 | 151.7453
2009 | 21284 | -6.411% | 268.2337 | 11251 | 5.852% | 274.3477 | 4694 | -7.197% | 248.4781 | 5339 | -24.32% | 281.8753 | - |  |  | - |  |  | 2009 | 2009 | 2826.0387 | 1026.754 | 634.7411 | 3215.253 | 203.514 | 5020.7346 | 114.836
2010 | 22870 | 7.452% | 284.9776 | 12430 | 10.48% | 303.0968 | 4656 | -0.8095% | 246.4666 | 5784 | 8.335% | 305.3693 | - |  |  | - |  |  | 2010 | 2010 | 3122.1813 | 1134.3483 | 701.2561 | 3552.1815 | 220.4766 | 5439.2075 | 124.4075
2011 | 21272 | -6.987% | 262.5845 | 11822 | -4.891% | 288.2712 | 4040 | -13.23% | 213.8585 | 5410 | -6.466% | 285.6238 | - |  |  | - |  |  | 2011 | 2011 | 2969.4631 | 1078.8628 | 666.9549 | 3378.4304 | 206.2204 | 5087.5022 | 116.3631
2012 | 22092 | 3.855% | 278.7692 | 11639 | -1.548% | 283.8088 | 4488 | 11.09% | 237.5734 | 5965 | 10.26% | 314.9253 | - |  |  | - |  |  | 2012 | 2012 | 2923.497 | 1062.1625 | 656.6307 | 3326.1336 | 227.3761 | 5609.4179 | 128.3006
2013 | 24048 | 8.854% | 242.3269 | 11819 | 1.547% | 288.198 | 6327 | 40.98% | 334.9214 | 5678 | -4.811% | 299.773 | 224 |  | 46.4153 | - |  |  | 2013 | 2013 | 2968.7096 | 1078.5891 | 666.7857 | 3377.5731 | 216.4361 | 5339.5263 | 122.1275
2014 | 24931 | 3.672% | 323.4203 | 11589 | -1.946% | 282.5896 | 3492 | -44.81% | 184.8499 | 7867 | 38.55% | 415.3424 | 1983 | - | 410.8993 | - | - |  | 2014 | 2014 | 2910.9379 | 1057.5995 | 653.8099 | 3311.8449 | 299.8772 | 7398.0369 | 169.2105 | 1983
2015 | 22944 | -7.97% | 305.2813 | 10620 | -8.361% | 258.9612 | 4821 | 38.06% | 255.2009 | 5490 | -30.21% | 289.8474 | 2013 | 1.513% | 417.1156 | - | - |  | 2015 | 2015 | 2667.5434 | 969.1696 | 599.1424 | 3034.929 | 209.2698 | 5162.7333 | 118.0838 | 2013
2016 | 22805 | -0.6058% | 322.0433 | 8118 | -23.56% | 197.9517 | 5242 | 8.733% | 277.4866 | 7411 | 34.99% | 391.2676 | 2034 | 1.043% | 421.4671 | - | - |  | 2016 | 2016 | 2039.0883 | 740.8398 | 457.9885 | 2319.9203 | 282.4952 | 6969.2197 | 159.4024 | 2034
2017 | 25997 | 14% | 332.125 | 13324 | 64.13% | 324.8964 | 4866 | -7.173% | 257.583 | 5645 | -23.83% | 298.0307 | 2162 | 6.293% | 447.9901 | - | - |  | 2017 | 2017 | 3346.7372 | 1215.9337 | 751.6924 | 3807.6643 | 215.1782 | 5308.4935 | 121.4177 | 2162
2018 | 23393 | -10.02% | 317.2844 | 11457 | -14.01% | 279.3709 | 5280 | 8.508% | 279.4982 | 4332 | -23.26% | 228.7102 | 2324 | 7.493% | 481.5582 | - | - |  | 2018 | 2018 | 2877.782 | 1045.5533 | 646.3629 | 3274.1226 | 165.1288 | 4073.7633 | 93.1765 | 2324
2019 | 21645 | -7.472% | 289.1687 | 11403 | -0.4713% | 278.0541 | 3974 | -24.73% | 210.3647 | 3340 | -22.9% | 176.337 | 2374 | 2.151% | 491.9188 | 554 | - | 114.7949 | 2019 | 2019 | 2864.2183 | 1040.6254 | 643.3164 | 3258.6907 | 127.3153 | 3140.8978 | 71.8397 | 2374
2020 | 15580 | -28.02% | 203.9738 | 8767 | -23.12% | 213.7771 | 2243 | -43.56% | 118.7338 | 2048 | -38.68% | 108.1252 | 1811 | -23.72% | 375.259 | 711 | 28.34% | 147.327 | 2020 | 2020 | 2202.1048 | 800.0669 | 494.6028 | 2505.3882 | 78.0664 | 1925.9158 | 44.0502 | 1811
2021 | 13746 | -11.77% | 171.1337 | 8124 | -7.334% | 198.098 | 2051 | -8.56% | 108.5702 | 1635 | -20.17% | 86.3207 | 1407 | -22.31% | 291.5458 | 529 | -25.6% | 109.6146 | 2021 | 2021 | 2040.5954 | 741.3874 | 458.327 | 2321.635 | 62.3235 | 1537.5353 | 35.167 | 1407
2022 | 18446 | 34.19% | 237.6329 | 9978 | 22.82% | 243.3065 | 2889 | 40.86% | 152.93 | 2928 | 79.08% | 154.5853 | 1929 | 37.1% | 399.7099 | 722 | 36.48% | 149.6063 | 2022 | 2022 | 2506.2852 | 910.5814 | 562.923 | 2851.4616 | 111.6106 | 2753.4577 | 62.978 | 1929
Snittvärde:
Medel | 21913.25 |  | 282.9365 | 10741.3125 |  | 261.9193 | 4667.1875 |  | 247.0588 | 5291.8235 |  | 279.3846 | 1826.1 |  | 378.3879 | 629 |  | 130.3357